
采购清单及参数
1、采购清单

	序号
	设备名称／支出项目
	单位
	数量
	备注

	1
	分布式光纤线型感温火灾探测器
	套
	1
	

	2
	感温光纤（含尾纤、接续盒、终端盒）
	套
	1
	

	3
	光纤熔接机（含光纤敷设熔接沙盘）
	套
	1
	

	4
	光时域反射仪（OTDR）
	台
	1
	

	5
	新国标火灾报警控制器（含AI火焰识别探测器）
	台
	1
	

	6
	智慧消防物联网云平台
	套
	1
	


2、招标参数

	序号
	设 备 名 称
	单位
	数量
	备注

	1
	分布式光纤线型感温火灾探测器
	套
	1
	

	
	1.主机技术参数：

（1）▲主机4通道，探测距离10公里；（2）▲定位精度1米 ；（3）8路继电器输出；（4）RS485接口；（5）内置测温软件；（6）报警温度及多级报警可自行设定；（7）机柜式安装 ；（8） 机柜尺寸：高800*宽600*深600mm；（9）不少于4路可接收开关量信号的输入模块。
2.输入模块参数：

输入模块，用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号，并将联动信息传回火灾报警控制器（联动型）。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。这些设备动作后，输出的动作信号可由模块通过信号二总线送入火灾报警控制器，产生报警，并可通过火灾报警控制器来联动其它相关设备动作。

此模块用于连接需要火灾报警控制器控制的消防联动设备，如排烟阀、送风阀、防火阀等，并可接收设备的动作回答信号。输入信号隔离检测，抗干扰能力强。可采用电子编码器现场完成编码设置。

主要技术指标

   （1）工作电压：总线24V 

   （2）工作电流：监视电流≤0.68mA，启动电流≤0.78mA

   （3）线制：与控制器的信号二总线连接

   （4）出厂设置：常开检线方式

   （5）使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不结露

   （6）外壳防护等级：IP30

   （7）外形尺寸：86mm×86mm×41mm（带底壳）



	2
	感温光纤（含尾纤、接续盒、终端盒）
	套
	1
	

	
	感温光纤：

型号：感温光纤，112米。40米柔性铠装、仿木色/深色外护套的感温光纤

尾纤、接续盒、终端盒：4套

	3
	光纤熔接机（含光纤敷设熔接沙盘）
	套
	1
	

	
	1.光纤熔接机技术参数：

屏幕：4.3英寸以上高清触摸屏，提供清晰、细腻的图像显示
操作速度：▲6秒熔接/15秒加热

切割长度：8—16mm

放大倍数：▲300/150倍
电极寿命：典型值6000次，电极更换简易方便

张力测试：标准2N（可选）

对准方式：六马达纤芯对准
热缩套管：60mm,50mm,40mm.30mm,20mm和一系列热缩套管热缩套管

电池容量：典型熔接加热400芯以上，充电时间约为6小时（可在充电时使用）电池容量

电池寿命：循环充电次数达5000次，电池更换简易方便
接口：USB方便数据下载和软件更新

供电电源：▲内置锂电池11.1V 7200毫安

外接适配器：输入：AC100-240V，输出：DC13.5V/4.5A

配切割刀：配对应切割刀

支持公里：80KM以上
工作环境：温度：-10℃~+60℃；湿度：0~95%RH(不结露):海拔高度：0~5000m

2.光纤敷设熔接沙盘
▲历史文化街区及综合管廊场景的1:200模型沙盘一套，ABS树脂材质，主体结构≥1.5m×1.2m，含道路、绿化、消防通道标识及建筑铭牌，沙盘制作完成后须提供整体照片或视频供采购人确认。具体要求：
包括2-3栋代表性建筑模型，建筑部位含木梁、木柱、屋顶形式等关键结构构件；
街巷空间含道路宽度、走向、消防通道标识；
消防设施含消火栓、灭火器、感温光纤敷设路径、无线烟感位置；
环境要素含绿化、开放空间；
城市管廊：包含全部仓模型，管廊内部净空高度≥60mm，留有在内部安装AI火焰识别探测器、敷设光纤的可操作空间；
沙盘制作精度：整体尺寸误差≤20mm，建筑构件比例误差≤5%；
沙盘交付内容：含底座（高度≥600mm）、透明亚克力防尘罩（厚度≥3mm）、LED射灯照明系统、建筑铭牌及图例说明牌；
设计确认：中标人须在合同签订后5个日历日内提交沙盘深化设计图（含平面布局、建筑立面、色彩方案），经采购人书面确认后方可投入制作；
交付周期：合同签订后20个日历日内完成全部沙盘制作及交付工作；
报价要求：投标人须在分项报价表中分别列明熔接机硬件和沙盘的单项报价，未分别列明或漏项视为已包含在总价中。

	4
	光时域反射仪（OTDR）
	台
	1
	

	
	波长：850/1300
动态范围（DB）：22/24

衰减盲区：1米

距离范围（KM）：0.1/0.3/0.5/1.25/2.5/5/10/20/40/80/125/260

距离测量精度(m)：(0.75m+取样间隔+0.0025%x测试距离)

损耗分辨率：0.001dB

线性度：±0.03dB/dB

稳定光源：波长（nm）1310+25/1550+25

高光功率计测量范围：-50dBm~+26dBm

可见光源功能(红光源)：波长，650+20

RJ45网线功能：网线测距距离300m
激光测距功能：距离40m

	5
	新国标火灾报警控制器（含AI火焰识别探测器）
	台
	1
	支持多模态融合分析

	
	技术参数要求：

执行标准：▲符合GB 4717-2024《火灾报警控制器》国家标准。
多源接入能力：支持同时接入烟雾、温度、气体、火焰光谱传感器、视频图像传感器。
多模态融合分析：内置多模态数据融合分析算法，能综合烟雾浓度、温度曲线、气体浓度、火焰光谱等多维数据实现精准火灾识别与复合逻辑报警，支持对不少于3种传感器的报警信号进行复合逻辑判断。
火势研判能力：基于火焰面积变化率、烟雾扩散速度、温升曲线等多维数据，研判火势发展阶段（初期/蔓延/猛烈）。
联动控制：具备消防联动控制功能，支持自定义联动逻辑编程（≥32组），设置独立联动启动控制按钮及不少于2点的直接控制输出，可与消防应急广播、防排烟系统、门禁系统、视频监控系统等设备联动。
数据存储管理：设置独立的运行数据存储单元（金属外壳，IP54以上），采用非易失性存储器，至少保存30天运行状态信息，支持USB接口数据导出。

通信与联网：具备独立的报警总线、联动总线和设备控制总线，至少具有CAN接口或RS485接口；支持API接口/MQTT协议将报警及传感器数据实时推送至第三方平台。
人机交互：配备≥7寸真彩液晶显示屏，实时显示多传感器数据、温度曲线及火警状态；支持热力图叠加显示；按键、指示灯符合GB 4717-2024标准化布局，具备独立信息确认按钮和专用火警总指示灯。
电源与可靠性：工作电压AC 220V±10%，备用电源禁止使用钴酸锂、三元锂电池；具备程序运行监视功能和每日自检功能；日计时误差≤6秒；工作温度-10℃～+55℃。

AI火焰识别探测器：周界报警，全彩夜视，360度监控，电源适配器供电，低延时双向通话，满足129倍变焦+火焰识别+烟雾识别+声音报警+手机提醒+超远距离监视功能。

	6
	智慧消防物联网云平台（含部分现场设备）
	套
	1
	联网单位/年（含两年服务费）

	
	1.智慧消防物联网云平台

（1）基本功能：

1）警情监视：发生火警时，火警信息实时上传至系统，并显示具体位置和设备信息，辅助值班人员及时处理。

2）警情处理：值班人员接收到警情，按系统预设流程进行处理，采用短信，语音，APP的方式及时通知相关处理人员。

3）地理信息：以地图定位的方式，实时显示警情发生的地图地理信息，方便用户及时处理警情。

4）报表管理：中心和联网单位，对日常消防事务的多维度可视化统计和分析。

	
	5）值班查岗管理：对联网单位消防值班人员进行管理和自动确认在岗信息。

6）数据报表及图形化数据展示。

（2）消防安全管理：中心和联网单位的重点建筑物，消防设施，消防设备，消防人员进行录入和信息管理。

（3）消防培训：中心和联网单位，对消防值班人员，消防巡查和维修人员进行消防业务的在线学习和培训系统。

（4）智慧消防物联网系统 - NB-IOT设备接入功能：提供采用NB-IOT通讯设备的报警显示及设备管理功能，含警情显示、设备列表、设备地图信息显示、警情查询统计、用户管理、工程管理。

（5）智慧消防物联网系统-厂区地图加载：不能使用百度在线地图，需要加载需方提供JPG/BMP/JPEG/PNG格式地图的工程使用。

2.现场设备

（1）传输设备/用户信息传输装置(网线+WiFi+4G)：通讯方式：网线+WiFi+4G

不支持远程控制功能。

（2）NNET-02H接口卡：符合GB 4717-2003及以前版本标准的火灾报警控制器、气体灭火控制器的可选配卡，用于连接图形显示装置系统，卡上提供了一路光电隔离的标准RS422接口。

不能实现远控功能。

（3）消防给水系统模拟量采集器（无线型）：4G无线通讯，自带液位变送器；壁挂式安装；中国移动4G网络；插拔SIM卡；使用服务平台；报警信息支持拨打电话、短信、微信小程序通知；内置电池供电，电池工作寿命5年；采集器主机IP65防护等级，自带防水接头；液位测量量程0～5米；液位变送器带聚氨酯防护电缆6米，IP68防护等级；送2年服务，服务费按年计费.【服务起止日期：20261001-20280930】

（4）消防给水系统模拟量采集器（无线型）：4G无线通讯，自带液位变送器；壁挂式安装；中国移动4G网络；插拔SIM卡；使用服务平台；报警信息支持拨打电话、短信、微信小程序通知；内置电池供电，电池工作寿命5年；采集器主机IP65防护等级，自带防水接头；压力测量量程0~2.5Mpa；压力变送器M20×1.5螺纹，PG插头，IP67防护等级；送2年服务，服务费按年计费。【服务起止日期：20261001-20280930】




